氧气管道阀门更换竞价公告

项目编号：LHTY-20241111-002

发　布日　期：2024年月8日

- 内容：

- 甲方：张家港联合铜业有限公司    乙方：压力管道资质单位

氧气管道阀门更换，管道级别：GC2，设计压力：1.0 mpa，设计温度60℃ ，管道材质：20#，阀门材质：铜。现有压力管道上阀门已腐蚀严重，需要进行更换，乙方责任为全包，含阀门提供。

具体内容：

- 主管道2个DN200氧气专用截止阀，型号： JY41W-16T DN200 JB/T12229。1#、2#、3#阳极炉处支管各1个DN80氧气专用截止阀，型号： JY41W-16T DN80 JB/T12229。 乙方提供同规格同材质阀门。

- 1#炉氧气阀组减压阀拆除，更换为短接，法兰和管道规格为DN50,材质均为304不锈钢；新短接含管道、双法兰、螺栓、静电跨接线、法兰垫片，其中法兰为凸面带颈对焊法兰。短接长度乙方现场测量为准，制作完成后应先脱脂再安装，安装完毕后对焊接位置进行探伤，探伤结果应为合格；

- 更换的氧气阀门外部需增加一层不锈钢保护罩，数量为6个（环保炉位置为新氧气阀门，但无保护罩）。

二、施工步骤：

- 1、甲方通知张家港法液空气体有限公司进行氧气停气处理。

- 2、甲方关闭氧气调压站总阀，乙方负责打开放散阀放空管道内剩余氧气（位置在阳极炉房顶）。

- 2.乙方负责在管道内注入氮气进行置换（氮气甲方提供）。

- 3.乙方负责氧气调压站总阀插入8字盲板（原管道上附带有8字盲板），隔断氧气来源。

- 4.乙方负责检测阳极炉最末端管道氧气含量≤2%，检测合格后方能下一步作业。

5.拆除作业是需管道内持续注入微量氮气，乙方拆除旧阀门及更换新阀门，同时将1#炉氧气阀组的减压阀更换为短接。

6、一共为5个需要更换的阀门（2个DN200,3个DN80），施工周期为置换完管道气体完毕后12小时（置换时间预计为2-3小时）。

7、完工后乙方必须用氮气进行吹扫和严密性试验，试验压力为设计压力（或最高工作压力），试验合格后，用氮气将氧气引入管道，引入时压力差应小于0.2MPa。氧气送气应缓慢进行。避免流速过快造成热量提升。

8.送气采用间接置换方法送气：

8.1采用氮气间接置换方案： 先用氮气置换管道中的空气，当管道中含氧量低于2%时置换合格。再用氧气置换管道中的氮气。置换范围为：厂区调压站至生产车间内管道。稳压一定时间，乙方检查管道严密性无问题后，用氧气置换氮气，同时用放空管释放氮气。乙方随时监测氮气浓度变化，分析管道末端换气中氧气的含量和氧气接入口氧的含量，当前后一致时置换合格，正常供气。

8.2送气前乙方还应检查非焊接连接部位静电跨接是否完好（本次更换部位），接地是否按规范完成；测量其接地电阻是否符合规范要求。

三、资质要求

- 乙方应具备《特种设备维修改造许可证（压力管道）》，进厂人员也应具备相应高空作业证、焊工证等证件，以上证件均在有效期内。

- 四、报价方式：

- 乙方至甲方现场进行考察后进行报价，乙方报价含13%增值税专用发票，如无法提供，报价时需注明实开发票税率。

- 五、付款方式：

- 付款方式：甲方氧气阀门使用一个月无任何异常问题，视为验收合格，收到乙方开具增值税发票后支付合同97%为验收款。余款3%质保一年后付清。

- 六、双方责任：

- 1、甲方根据正常生产情况，并提前通知乙方，乙方应及时安排施工人员进厂；

- 2、相关劳保用品等乙方自带；

- 3、乙方进厂有责任遵守甲方的各项规章制度，如乙方因违反甲方的规章制度给甲方造成任何经济损失，由乙方进行赔偿。

- 4、乙方进场人员应配齐相应的劳保用品，进场前乙方到甲方安全环保部接受安全教育并签订安全管理、施工协议书，需要进行特种作业的应提供相关证件，并在安全环保部进行报备，缴纳合同总价5%安全风险押金，违反《张家港联合铜业有限公司外协队伍安全管理办法》（按最新版执行），按该办法内容进行处罚，安全施工结束且双方无争议后押金退还，施工期间施工工作范围内安全工作由乙方负责，如发生工伤及其他伤亡事故，由乙方自行解决和赔偿，与甲方无涉。

七、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司综合部招标办；邮编：215624

接收时间：投标截止日期2024年11月18日上午9：00

投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：侯燕州（0512-58572608）

业务咨询联系人：机动能源部 程卓（0512-58571822）13773230925

投标人报价可通过中国邮政或顺丰等快递寄送报价文件，快递包装外注明竞价项目名称。